OSOBNÍ BEZPEČNOSTNÍ DETEKTOR BLÍZKOSTI STŘÍDAVÉHO NAPĚTÍ: TECPEL SVD-588

(50 nebo 60 Hz)

# NÁVOD K POUŽITÍ

### BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Osobní bezpečnostní detektor napětí SVD 588 byl vyvíjen s důrazem na bezpečnost. Žádná konstrukce však nemůže poskytnout úplnou ochranu před nesprávným použitím. Každé elektrické zařízení může být smrtelně nebezpečné následkem nedostatku pozornosti nebo špatné bezpečnosti práce.

- Pečlivě a úplně si přečtěte tuto uživatelskou příručku před použitím testeru. Před použitím tohoto výrobku je nutné úplné pochopení uvedené instrukce. Při každém použití přístroje tyto instrukce dodržujte. Uskutečněte veškerá nutná opatření.

- SVD 588 by nikdy neměl být ve fyzickém kontaktu s jakýmkoliv vodičem, který je pod napětím. Je to detektor blízkosti a ne detektor, který pracuje kontaktním způsobem. Kontaktu jako takovému by mělo být zabráněno.

- Vždy před a po použití zkontrolujte, zda SVD 588 řádně funguje (stiskněte obě tlačítka, čímž ověříte, že pracuje správně).

- Nedotýkejte se žádné obnažené instalace, spojů nebo jiných částí elektrického obvodu pod napětím.

- Tento přístroj by měl být používán pouze kompetentní, vhodně školenou osobou, která plně rozumí tomuto zkušebnímu postupu. Personál, který pracuje s vysokým napětím, by měl být školen pravidelně. Vždy používejte ochrannou výstroj.

### VŠEOBECNÝ POPIS

SVD 588 se skládá z interní střídavé snímací senzorové desky, zkušebního a diagnostického obvodu (oscilátoru), komparátoru s nastavitelným prahem, zvukové signalizace (bzučák), vizuálního indikátoru (dioda LED) a baterie 9 V. Veškeré součásti jsou vestavěny do robustní skříňky. Skříňka má vestavěný klips, který umožňuje její připevnění na vnější oděv nebo pásek.

### PRINCIP FUNKCE PŘÍSTROJE

SVD 588 detektuje střídavá napětí s použitím své interní střídavé senzorové desky. Střídavá senzorová deska přijme část vyzařovaného elektrického pole. Elektrické pole je zesíleno a zpracováno vnitřními obvody a jakmile je zpracovaný signál nad prahem, spustí se vstup integrovaného obvodu, který inicializuje oscilátory pro bzučák a diodu LED. Bzučák pípá a dioda LED svítí přerušovaně rychlostí 2 záblesky za vteřinu. Automatická interní diagnostika se aktivuje současným stisknutím obou tlačítek na předním panelu. Monitorování baterie je vždy zapnuto.

### TYPICKÁ POUŽITÍ

Bezpečnost pracovníků

Ochrana havarijních služeb (požárníci, evakuační personál, policie, atd.)

Bezpečná identifikace zdroje VN při přiblížení se k němu.

Identifikujte a zkontrolujte kabely pod střídavým napětím (živé).

Zkontrolujte a detekujte VN kabely pod napětím.

Servis neónových osvětlení.

Sledování vodičů pod napětím.

Detekce zbytkových nebo indukovaných napětí.

#### ZKOUŠENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ

Při zkoušení blízkosti vedení pod napětím není žádoucí fyzický kontakt s elektrickými vodiči (jádry). Tento tester pracuje na principu blízkosti. Jeho senzor snímá vyzařované pole, které obklopuje vodiče pod napětím.

Doporučuje se nedotýkat se testerem SVD 588 vysokonapěťových vodičů. Intenzita vyzařovaného pole se zvyšuje s napětím a rychle se snižuje se vzdáleností nebo při uzemněném stínění. Vzdálenost detekce u samostatného vodiče pod napětím 230 V/50 Hz je asi 10 cm.

### PRO NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

SVD 588 by měl být vždy nošen na VNĚJŠÍ STRANĚ jakéhokoliv oblečení, např. připnutý na kapsu nebo opasek. SVD 588 může být citlivý na tvorbu statické elektřiny a může se nabít. V tomto případě může dojít ke spuštění poplachu.

SVD 588 by měl být nošen PŘEDNÍ STRANOU VE SMĚRU POHYBU KE ZDROJI, STEJNĚ JAKO SE POHYBUJETE VY (použijte kapsu na hrudníku).

Vždy zajistěte, aby byl poplach slyšitelný a viditelný (v případě hlučného prostředí opětně zkontrolujte zvuk poplachu před použitím, abyste se ujistili, že je poplach slyšitelný).

### KONTROLA A PROVOZ

Po vložení baterie uzavřete kryt bateriového prostoru. SVD 588 se automaticky ZAPNE.

1 – Zkontrolujte činnost SVD 588

Po vložení baterie počkejte několik vteřin. Jestliže neuslyšíte žádné pípnutí a neuvidíte žádný záblesk, stiskněte současně obě tlačítka. Jsou-li tato dvě tlačítka stlačena, vnitřní oscilátor 50/60 Hz začne oscilovat (generuje testovací signál) a tento signál vybudí senzor. Při stlačení tlačítek pak bzučák a dioda LED pracují s rychlostí asi 2 pípnutí/záblesky za vteřinu. Toto chování indikuje řádnou funkci testeru. Uvolněte tlačítka a počkejte asi 30 vteřin. Pokud se nevyskytne žádné jiné pípnutí/záblesk, znamená to, že všechno je v pořádku.

2 – Detekce a indikace vybité baterie

Stává-li se baterie vybitou, pípnutí/záblesk se objeví asi jednou za 5 vteřin. V této situaci ihned vyměňte baterii.

3 – Citlivost

Pokrytí SVD 588 jakýmkoliv druhem nevhodného materiálu může ovlivnit jeho citlivost. Doporučuje se nosit tester na oděvu, připnutý na pás nebo na kapsu. Uvědomte si laskavě, že skříňka je staticky citlivá a může se nabít, čímž může být spuštěn poplach následkem příliš velkého statického náboje.

4 – Priorita funkcí – vizuální a zvukové poplachy

1 - 	= první priorita - detekováno napětí - tester pípá a bliká dvakrát za vteřinu

2 -	= druhá priorita (identická 1. prioritě) - simulovaný test - tester pípá a bliká dvakrát za vteřinu

3 -	= třetí priorita - indikace baterie - tester pípne a blikne jednou za 5 vteřin

### USPOŘÁDÁNÍ PŘEDNÍHO PANELU

visual alert = svítivá dioda LED

audio alert = bzučák

test sgn-in = spínač testovacího signálu z oscilátoru na desku senzoru

test osc = zkušební oscilátor

# PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Při vybalení je potřebné tester zkontrolovat, zda nejeví nějaké viditelné známky poškození. Rovněž je třeba provést popsané předběžné kontroly (stiskněte obě tlačítka pro vyzkoušení jednotky), aby se zajistilo, že tester bude správně pracovat. Vyskytne-li se nějaká známka poškození nebo pokud přístroj nepracuje správně, vraťte jej svému dodavateli. Tento přístroj je napájen jednou baterií 9 V typu. Pro nejlepší výsledky používejte alkalické typy.

### KONTROLA A PŘEZKOUŠENÍ TESTERU

Současně stiskněte obě tlačítka. Bzučák začne pípat a dioda LED bude blikat dvakrát za vteřinu - tester je v pořádku.

### UPOZORNĚNÍ

Doporučuje se, aby se tester nemohl dostat do kontaktu s holými vodiči pod napětím, protože tento tester je pouze bezkontaktním testerem blízkosti střídavého napětí.

Toto doporučení je zvláště užitečné pro ochranu uživatelů, kteří nerespektují ochranná a bezpečnostní pravidla a kteří nenosí ochranný oděv.

Nikdy nepracujte a ani nezůstávejte sami v blízkosti vysokého napětí.

### DETEKCE PŘERUŠENÉHO VODIČE KABELU

Poruchy u poškozených ohebných kabelů se nalézají přiložením nízkého napětí na každé jádro po sobě, uzemněním zbývajících a pohybováním testeru podél kabelu, dokud nedojde ke změně podmínek přenosu signálu (ohebné kabely, které jsou používány v dolech a ve stavebním průmyslu, jsou snadno opravitelné, pokud je lokalizováno přerušení v kabelu).

MEZE SVD 588

Doporučuje se, aby tester nebyl používán ve VN komplexech se smíšenými napětími, protože uživatel nebude schopen přesně zaměřit, který kabel je zdrojem VN.

Tento tester byl vyvinut pro používání jako osobní bezpečnostní detektor blízkosti napětí s poplachem. Nejedná se o žádný měřící přístroj.

Problémy mohou vzniknout při zkoušení terciárního obvodu transformátoru 275/133/11 kV. Elektrické pole sběrnic VVN a VN může spustit detektor, je-li asi 3 m nad zemí (to je všeobecná záležitost u většiny napěťových detektorů elektrického pole a uživatelé by si toho měli být vědomi).

Tester by mohl snímat obvod, který je přilehlý ke zkoušenému, a indikovat tak uživateli chybnou informaci.

VÝMĚNA BATERIE

SVD 588 byl konstruován tak, aby měl velmi malý odběr proudu. Jedna alkalická baterie může vydržet i jeden rok a více (v závislosti na energii baterie).

Jakmile se objeví signalizační poplach vybité baterie (pípnutí a bliknutí jednou za 5 vteřin), měla by být baterie okamžitě vyměněna. SVD 588 používá jednu baterii 9 V. Sejměte kryt baterie. Vyměňte baterii a zajistěte dodržení polarity.

LABORATORNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY ZKOUŠEK

Očekávané zkušební výsledky (zkoušky v laboratoři)

Očekávaná citlivost 150 V/m

Minimální vzdálenost detekce = MVD

Typická vzdálenost detekce = TVD

| ZDROJ | MVD | TVD |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 240 V | 5 cm | 5 cm |  |
| 2,5 kV | 2 m | 3 m |  |
| 5 kV | 2,5 m | 3,5 m |  |
| 10 kV | 3,5 m | 4,75 m |  |
| 15 kV | 5,25 m | 6,25 m |  |
| 20 kV | 5,75 m | 6,5 m |  |
| 25 kV | 6,75 m | 7,5 m |  |
| 30 kV | 7,4 m | 8,25 m |  |
| 35 kV | 8,25 m | 9 m |  |
| 40 kV | 9 m | 9,5 m |  |
| 45 kV | 9,5 m | 10 m |  |
| 50 kV | 10 m | 10,5 m |  |

Typická pozorování získaná při provozních zkouškách

| ZDROJ | MVD | TVD |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 240 V | 5 cm ± 20 % | 5 cm ± 20 % |  |
| 11 kV | 2 m ± 20 % | 3 m ± 20 % |  |
| 22 kV | 2,5 m ± 20 % | 3,5 m ± 20 % |  |
| 33 kV | 3,5 m ± 20 % | 4,75 m ± 20 % |  |

SPECIFIKACE

ELEKTRICKÁ:

Rozsah detekce (střídavé napětí, 40 až 70 Hz)

Detekuje napětí od asi 80 V (liší se podle typu zdroje) do 44 kV

SVD 588 může také spouštět statická elektřina. Zajistěte, aby SVD 588 nereagoval na statiku, ale na střídavé napětí.

MECHANICKÁ:

##### ENVIRONMENTÁLNÍ:

Provozní teplota:	-15 °C až +55 °C

Skladovací teplota:	-20 °C až +65 °C

Vlhkost:		93 % při 40 °C

Výška skříňky:	            115 mm

Šířka skříňky:		67 mm

Hloubka skříňky:	30 mm

Váha:			146 g (s baterií)

Z důvodu naší politiky neustálého zlepšování a vývoje si vyhrazujeme právo na změnu specifikací bez oznámení.

ZÁRUKA

Zaručujeme, že tento výrobek neobsahuje vadný materiál nebo vadné tovární zpracování a souhlasíme s opravou nebo výměnou takového výrobku, na kterém se při normálním používání a provozu objeví závada způsobená chybou výroby. Součásti a práce při opravě jsou přitom bezplatné. Pokud nebudeme schopni tento výrobek opravit nebo vyměnit, provedeme plnou refundaci nákupní ceny.

Co se týče použití tohoto přístroje, obraťte se laskavě na uživatelskou příručku.

Naše závazky v této záruce jsou omezeny na opravu, výměnu nebo provedení refundace tohoto zkušebního zařízení, jež se prokáže vadným během 24 měsíců od data nákupu.

Tato záruka se nevztahuje na výrobky, které byly opraveny nebo modifikovány jakýmkoliv způsobem neautorizovanými osobami, nebo které byly podrobeny chybnému použití, zneužití, chybné aplikaci, zanedbání nebo nehodě, nebo které měly změněná, přerazítkovaná nebo odstraněná výrobní čísla. Je naším výhradním právem posoudit jejich stabilitu nebo spolehlivost

Neoriginální příslušenství nespadá do této záruky.

Kupující souhlasí, že přijímá veškerou odpovědnost za všechny škody nebo tělesná zranění, které mohou být následkem použití výrobku kupujícím, nebo jeho uživatelem, jeho zaměstnanci nebo jinými osobami.

ADRESA UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

www.elbez.cz

e-mail: elbez@vm.cz

tel.:  +420 566 522 372

fax : +420 566 520 372

ELBEZ s.r.o.

Karlov 1175

594 01 Velké Meziříčí

POTVRZENÍ O PRODEJI

Detektor SVD 588 v.č. .........………………………………….

Datum prodeje………………….                                                                           Razítko a podpis